## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 29/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2008345 | Cavo loose armatura dielettrico 4 fibre 9/125 guaina LSZH per connettorizzazione in laboratorio tipo articolo Qubix 2008345 o similare. Cavo in fibra ottica di tipo Loose universale per la connettorizzazione in laboratorio con guaina esterna in LSZH e armatura dielettrica, rivestimento primario della fibra da 250µm, resistente alla penetrazione dell'acqua longitudinale ed all'azione di piccoli roditori. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un singolo tubetto in materiale termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794. Caratteristiche tecniche: Tubo Loose con fibre immerse in gel tamponante Riempitivo di protezione: filati in vetro water-blocking Guaina: LSZH Diametro: 5,86,2 mm Peso: 37 Kg/Km Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 10 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 1250 N Schiacciamento: 150 N/cm Temperatura di funzionamento: da 30° a +70° C Temperatura di installazione: da 5° a +40° C Non propagazione della fiamma ed incendio secondo le IEC 6033112 e IEC 60332322 Conformità circa la densità fumi secondo la IEC 61034 Conformità circa l'emissione di gas acidi secondo la IEC 60754 Conformità al regolamento CPR secondo la EN 50575, Euroclasse Dca-s2,d1,a1