## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 28/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2008087OM4 | Cavo loose armatura dielettrica 8 fibre multimodali 50/125 OM4 guaina PE Euroclasse Fca tipo articolo Qubix 2008087OM4 o similare. Cavo ottico per uso esterno tipo loose, A-DQ(BN)2Y, armatura anti-roditore dielettrica realizzata con filati di vetro, guaina esterna in PE resistente ai raggi UV, rivestimento primario della fibra da 250 µm. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60793, IEC 60794, EN 50575. Caratteristiche tecniche: Nucleo cavo: tubo Loose con fibre immerse in gel tamponante Riempitivo di protezione: filati in vetro Guaina: PE Diametro: 5,4-7,2 mm Peso: 27-65 Kg/Km Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: a partire da 1000 N Schiacciamento: 2000 N/dm Temperatura di funzionamento: da -20° a +70° C Temperatura di installazione: da -5° a +50° C Conformità al regolamento CPR secondo la EN 50575, Euroclasse Fca